Egz.  1

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
W GMINIE MYSZYNIEC
W MIEJSCOWOŚCIACH: 
BIAŁUSNY LASEK, DRĘŻEK, WYDMUSY, ZDUNEK,

CHARCIABAŁDA, OLSZYNY

- ZADANIE 2 ( etap I – IV )

Opracował:

Jan Chełmiński

Styczeń 2013 r.

I. SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	5

1.1.	Przedmiot SST	5

1.2.	Zakres stosowania SST	5

1.3.	Zakres robót objętych SST	5

1.4.	Podstawowe określenia	5

1.4.1	Pojęcia ogólne	5

1.4.2.	Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci	6

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót                                    .                     6

2.	Materiały	6

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	6

2.2.	Rury, kształtki, armatura	6

2.3.	Skrzyżowania z przeszkodami	7

2.4.	Bloki oporowe	7

2.5.	Składowanie materiałów	7

2.5.1.	Rury, armatura	7

2.5.2.	Cement	9

2.5.3.	Bloki oporowe	9

2.5.4.	Kruszyw	9

3.	Sprzęt	9

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	9

3.2.	Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej	9

4.	Transport	10

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	10

4.2.	Transport rur	10

4.3.	Transport armatury	11

4.4.	Transport bloków oporowych	11

4.5.	Transport mieszanki betonowej	11

4.6.	Transport kruszywa	11

4.7.	Transport cementu	11

5.	Wykonanie robót 	11

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	11

5.2.	Roboty przygotowawcze	12

5.3.	Roboty  ziemne							             12

5.4.	Przygotowanie podłoża							 13

5.5.	Roboty montażowe							             14

5.5.1.	Warunki ogólne								14

5.5.2.	Wytyczne układania i montażu rur						14

5.5.3.	Wytyczne wykonania rur ochronnych					15

5.5.4.	Wytyczne wykonania przewiertów						15

5.5.5.	Wytyczne wykonania bloków oporowych					16

5.5.6.	Armatura odcinająca 								16

5.5.7.	Hydranty nadziemne								16

5.5.8.	Izolacje 									17

5.5.9.	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie					17

6.	Kontrola jakości robót							18

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót					18

6.2.	Kontrola, pomiary i badania 						18

6.2.2.	Badania przed przystąpieniem do robót 					18

6.2.2.	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 				18

6.2.3.	Dopuszczalne tolerancje i wymagania 					19

7.	Obmiar robót 								20

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót 						20

7.2.	Jednostka obmiarowa 							20

8.	Odbiór robót 									20

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót 						20

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 			20

8.3.	Odbiór techniczny częściowy 						21

8.4.	Odbiór końcowy 								21

9.	Podstawa płatności 								22

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności				22

9.2  	Cena jednostki obmiarowej 							22

10.  	Przepisy związane 								23

10.1 	Normy 									23

10.2 	  Inne dokumenty 								24

# 1. WSTĘP

# 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci i przyłączy wodociągowych w gminie Myszyniec w  miejscowościach: BIAŁUSNY LASEK, DRĘŻEK, WYDMUSY, ZDUNEK,

CHARCIABAŁDA, OLSZYNY- ZADANIE 2 ( etap I – IV )

# 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

# 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach wymienionych w pkt. 1.1.

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podano w przedmiarze robót.

Charakterystyczne parametry sieci wodociągowej:

- sieć wodociągowa PVC i PE Dz 90 					 13.783 mb

- sieć wodociągowa PVC i PE Dz 110 			            29.695 mb

- sieć wodociągowa PVC i PE Dz 160                                               26.483 mb

- przeciski  pod przeszkodami   Dz  273-219            335m/26szt + 227m/17szt

- przeciski  pod przeszkodami  Dz 168-114                   66m/6szt + 133m/10szt

- przeciski sterowane PEHD Dz  273                                                   15m/1szt

- przeciski sterowane PEHD Dz  250                                                 226m/7szt

- przeciski sterowane PEHD Dz  219                                                 110m/4szt

- przeciski sterowane PEHD Dz  168                                                   38m/2szt

- przekopy w rurach osłonowych Dz 273                              142m/16szt

- przekopy w rurach osłonowych Dz 219                              212m/26szt

- przekopy w rurach osłonowych Dz 168                              102m/11szt

- przekopy w rurach osłonowych Dz 114                                  34m/4szt

- przyłącza wodociągowe z rur PE Dz 40÷50                           13746/274 m/szt

- hydranty nadziemne śr. 80mm                                                               160 kpl.

OGÓŁEM :  ZADANIE  2   ( ETAP I – IV ) :

SIEĆ: 79.985 mb

# 1.4. Zakres robót objętych SST

# 1.4.1 Pojęcia ogólne

- Sieć wodociągowa - układ przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem znajdujący się poza budynkiem (PN-B-10725:1999),

- Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową. W myśl cytowanej wyżej normy, przyłącza wodociągowe należą również do sieci wodociągowej

# 1.4.2. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzania na bezpieczną odległość poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków wody.

- Skrzyżowania z przeszkodami - przejścia pod ciekami, drogami w rurach lub bez rur ochronnych wykonane przewiertem lub w wykopach otwartych.

- Blok oporowy - konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach, końcówkach sieci, uniemożliwiająca przemieszczanie się sieci wodociągowej.

- Hydrant - zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych.

- Zasuwa - zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do zamykania odcinków sieci.

- Nawiertka - obejma z zaworem zabudowana na sieci wodociągowej, mająca na celu wyłączenie dopływu wody do budynku.

# 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 5.

# 2. MATERIAŁY

# 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora.

# 2.2. Rury, kształtki, armatura

Do budowy sieci wodociągowej muszą być zastosowane:

- rury i kształtki nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC Dz 90-160 PN10,

- rury i kształtki z polietylenu PE Dz 32-160 PN10, SDR13.6,

- rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania malowane wewnątrz asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (Z02), *

- rury wiertnicze,

- osłony rurowe do kabli, dzielone,

- kształtki ciśnieniowe żeliwne,

- armatura ciśnieniowa (zasuwy bose, hydranty, przepustnice, zawory, wodomierze).

# 2.3. Skrzyżowania z przeszkodami

# a)  Drogi o nawierzchni gruntowej i ziemnej, rowy:

*    rury ochronne (osłonowe) stalowe D2 U Z03 WM - wg PN-H-74219,

*    płozy z tworzyw sztucznych,

*    końcówki termokurczliwe.

# b)  Drogi o nawierzchni asfaltowej i cieki wodne:

*    rury wiertnicze - wg PN-H-74229,

*    rury PEHD do przecisków sterowanych

*    płozy z tworzyw sztucznych,

*    końcówki termokurczliwe.

# 2.4. Bloki oporowe

Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego B-25 odpowiadające wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

# 2.5. Składowanie materiałów

# 2.5.1. Rury, armatura

Rury PVC i PE dostarczane są w oryginalnie zapakowanych wiązkach i powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.

Przy składowaniu rur PVC należy przestrzegać następujących zasad:

a)  rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, w odstępach 1-2 m,

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m,

c) w przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1.5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielane przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników.

- Rury polietylenowe PE do średnicy 110 mm są produkowane w zwojach.

- Należy zastosować następujące zasady składowania:

- jako generalną zasadę należy przyjąć składowanie rur na równym podłożu,

- wiązki należy składować w pozycji poziomej, do wysokości nie przekraczającej

# 1.5 m,

- oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnie 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie,

- luźne  rury  lub   niepełne  wiązki   można   składować   w   stosach   na   równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min 10 cm, grubości 2.5 cm i rozstawie co 1-2 m,

- stosy    winny    być    z    boku    zabezpieczone    przez    drewniane    wsporniki,

zamocowane w odstępach co 1-2 m,

k) wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1.0 m wysokości.

Jeżeli  składowane rury PVC i PE nie zostaną wbudowane w ciągu   12 miesięcy należy nakryć je nieprzezroczystą folią z PVC lub wykonać zadaszenie celem ochrony przed wpływem promieniowania UV.

Nie wolno nakrywać rur w sposób uniemożliwiający ich przewietrzanie.

Rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem, Rury o średnicach poniżej 30 mm tylko w wiązkach.

Rury stalowe powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie składować na regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach.

Rury żeliwne można składować na otwartym powietrzu, układając je w stosach na utwardzonym, suchym i wyrównanym terenie. Wysokość składowania nie   może przekraczać 2.0 m. Rury kielichowe należy układać kielichami na przemian.

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi.

Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji i tym podobne , powinny być dostarczone w skrzyniach, a sprężyny i nie pokryte farbą powierzchnie , powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna)

# 2.5.2. Cement

Składowanie    cementu    w    workach   Wykonawca    winien    zapewnić w magazynach zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może przekraczać 3 miesięcy.

# 2.5.3    Bloki oporowe

Składowisko bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania.    Bloki   oporowe   należy   ustawiać   w   pozycji   wbudowania,    na drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki..

# 2.5.4 Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi i i frakcjami kruszyw.

# 3. SPRZĘT

# 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3.

# 3.2. Sprzęt do wykonania sieci i przyłączy wodociągowych

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci i przyłączy wodociągowych winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 5 t,

- samochód skrzyniowy 3-5 t,

- samochód samowyładowczy do 5 t,

- koparka podsiębierna 0.15- 0.40 m3,

- spycharka gąsienicowa 15 KM,

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- pompy o napędzie spalinowym do pompowania wody,

- igłofiltry,

- agregat pompowo-próżniowy,

- beczkowóz,

- kocioł do podgrzewania lepiku,

- sprzęt do wierceń sterowanych i poziomych,

- spawarkę elektryczną,

- pojemnik do betonu.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. .

# 4. TRANSPORT

# 4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4.

# 4.2. Transport rur

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas przewozu.

Ze względu na specyficzne cechy rur PEHD, PVC i PE należy przestrzegać

następujących wymagań:

- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr,

- jeżeli rury są fabrycznie zapakowane, to przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l m,

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez

podłożenie  tektury  falistej   i   desek  pod  łańcuchy   spinające  boczne   ściany

skrzyni samochodu,

- d)   przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C, -

w każdych warunkach transportu, przenoszenia i składowania oba końce rur

powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi,

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej,

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzęt specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie

# 4.3 Transport armatury

Armaturę należy transportować krytymi środkami transportu,  zgodnie z obowiązującymi   przepisami   transportowymi.   Armatura   transportowana   luzem powinna być     zabezpieczona     przed     przemieszczeniem     i     uszkodzeniem mechanicznym.    Część    armatury    (np.;    wodomierze)    należy    przewozić    w oryginalnych opakowaniach. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie i pojemniki.

# 4.4. Transport bloków oporowych

Transport bloków może odbywać się samochodami skrzyniowymi. Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej. Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy.

# 4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki  betonowej  (w tym  warunki  i  czas transportu)  do miejsca

wbudowania nie powinien powodować:

- segregacji składników,

- zmiany składu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obniżenia   temperatury   przekraczającej   granicę   określoną   w   wymaganiach technologicznych.

# 4.6. Transport kruszywa

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

# 4.7. Transport cementu

Transport    cementu luzem winien  odbywać  się  samochodami cementowozami, natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

# 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.

# 5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: ustalić miejsce placu budowy,

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,

- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

# 5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Przed przystąpieniem do wykonania właściwych wykopów należy zdjąć warstwę humusu i składować ją w hałdach wzdłuż wykopów. Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych lub skarpowych. Metody wykonania robót-wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głęb. wykopu, posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia.

Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość dna wykopu umocnionego 0.9 m, wykopu ze skarpami 0.6 m. Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości >od 1.0 m od poziomu teren, w odległości nie przekraczającej 20 m.

Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca winien pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0.05÷0.20 m (w zależności od nawodnienia i sposobu wykonania - ręczny lub mechaniczny).

Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0.05÷0.20 m powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów.

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów z barierkami dla przejść pieszych.

W   celu   zabezpieczenia   wykopów   przed   zalaniem   wodą   z    opadów sferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki:

- górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej  15cm ponad szczelnie przylegający teren,

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

# 5.4. Przygotowanie podłoża

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu

W tych warunkach gruntowych rury PVC można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 25 cm lecz nie mniejszą niż 15c cm zagęszczoną. Materiał: piasek, tłuczeń, żwir.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm. W miejscach gdzie stwierdzi się występowanie gruntów o niskiej nośności - torfy sieć wodociągowa winna być montowana na podsypce tłuczniowo - piaskowej [ w stos. objętościowym 1:0.3 ] zagęszczonej po uprzednim całkowitym usunięciu gr. Rodzimego. Do odwodnienia wykopów na tym odcinku stosować igłofiltry. Powyższe warunki montażu sieci należy stosować w innych wypadkach, w czasie realizacji robót gdy wystąpią grunty o niskiej nośności.

# 5.5 Roboty montażowe

# 5.5.1 Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0.1%.

Głębokość ułożenia przewodów przy braku stosowania izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0.4 m. Przykrycie w strefie o hz = 1.2 m powinno wynosić hn = 1,6 m Dławice zasuw i nawiertek powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych od ściany

budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

# 5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur z PVC

Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC:

- przewody z PVC można układać przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

- sposób montażu  rur  przewodów  powinien  zapewniać  utrzymanie  kierunku spadków

- do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki z PVC nie wykazujące uszkodzeń, pęknięć,

- układanie przewodu   może   być   prowadzone   po   uprzednim   przygotowaniu podłoża.  Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej 1/4 swego obwodu,

- rura zakończona kielichem do którego jest wciskany bosy koniec następnej rury powinna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zagęszczenie do ls nie mniej niż 0.95,

- zmontowane  uprzednio    węzły    należy    łączyć    w    wykopie    z    ciągiem     zmontowanych rur,

- pod  zasuwami,   hydrantami,   węzłami   żeliwnymi   podłoże   należy   wzmocnić B10 grubości 10÷15 cm,

- załamanie   przewodu  w   planie   przy   zmianie   kierunku   należy   wykonać   za

pomocą odpowiednich łuków,

- węzły na przewodzie wodociągowym z rur PVC oraz łuki, kolana trójniki,

końcówki sieci należy zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok oporowy musi

być wsparty o nienaruszoną ścianę wykopu,

- kształtki z PVC należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa,.

- łączenie rur i kształtek z PVC z innymi materiałami i armaturą wykonuje się za pomocą kształtek kielichowych, kielichowo - kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek.

Montaż rur PE winien się odbywać w sposób podobny do montażu rur PVC. Łączenie rur poprzez zgrzewanie czołowe a z armaturą za pomocą dwuzłączek.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnienia złącza rur powinny zostać odsłonięte.

# 5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu wodociągowego pod drogami o nawierzchni brukowanej, pod dogami gruntowymi o nawierzchni ulepszonej (żwirowej) należy wykonać w stalowej izolowanej rurze ochronnej. Przewód wodociągowy należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub jemu podobne. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a rurą wodociągową przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w sposób niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

# 5.5.4. Wytyczne wykonania przecisków.

Skrzyżowania sieci wodociągowej pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy wykonać przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przeciski wykonać maszyną do przecisków poziomych. Do przecisków stosować rury wiertnicze.

Przewód wodociągowy należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system

raci lub jemu podobne. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a rurą wodociągową przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub zanieczyszczeń wydostaniem   się   na   zewnątrz   w   sposób   niekontrolowany   wody z ewentualnej awarii przewodu.

Z jednego końca rur ochronnych wyprowadzić rurki sygnalizacyjne ø 25 do poziomu terenu, a ich zakończenie umieścić w skrzynce do zasuw.

# 5.5.5 Wytyczne wykonania bloków oporowych

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich  węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i hydrantami, a także przy zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem B-10 przygotowanym na miejscu.

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego być nie mniejsza niż 0.10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B-10 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Kształtki z PVC należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą,

natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04.

Wykop   w   miejscu   wbudowania   bloku   należy   zasypywać   (do   rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego.

5.5.6. Zasuwy – armatura odcinająca, wodomierze i studnie wodomierzowe. Armaturę odcinającą (zasuwy i wodomierze) należy instalować:

- w węzłach wodociągowych montażowych (przy odgałęzieniach),

- na odgałęzieniu do hydrantu (nawiertaki) i na każdym przyłączu w granicy posesji.

- w studniach wodomierzowych z dnem szczelnym betonowych.

- na przyłączach wodociągowych długościach większej niż 30 m przy gospodarstwach w

miejscach uzgodnionych z poszczególnymi właścicielami posesji.

Korpus zasuw wykonany z materiałów antykorozyjnych a wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowym, oraz klinem zwulkanizowanym na całej powierzchni. Uszczelnienie trzpienia uszczelką typu O-Ring z możliwością wymiany uszczelki pod ciśnieniem. Studnie wodomierzowe szt 4 należy wykonać jako szczelne, betonowe z betonu wibroprasowanego, z dnem pełnym, śr. 1200mm o głębokości 2,2m p.p.t. Studnię przykryć pokrywą betonową oraz pierścieniem odciążającym z włazem typ ciężki, wodoszczelnym z zamknięciem zatrzaskowym i drabiną wejściową. Izolacja studni 2x lepik na gorąco lub bitizol 2R + Pg. Przejście rurociągu przez betonową ścianę studni z kręgów wykonać wiertnicą z osadzeniem tulei ochronnej, oraz uszczelki gumowej. W studniach należy zamontować wodomierze MW 80-NK, śrubowe, studzienne kołnierzowe, poziomego przepływu, DN 150mm o ciśnieniu roboczym 1.6 MPa, z nadajnikiem impulsów. Wodomierz wyposażony w osłonę liczydła, nadajnik impulsów. Przed i za wodomierzem w studni na przewodzie zamontować dwie zasuwy płaskie odcinające DN 150mm oraz zawór zwrotny.

5.5.7. Hydranty Dn.80 - nadziemne należy umieścić w terenie zabudowanym zgodnie z projektem i przepisami ppoż. dla odwodnienia oraz odpowietrzenia sieci wodociągowej rozdzielczej.

Hydranty wykonane z materiałów odpornych na korozję. Jako dwudzielne podzielone na kolumnę górną i dolną jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku złamania. Wymiana wszystkich części wewnętrznych bez konieczności odkopywania elementów hydrantu. Blokada zabezpieczająca wrzeciono w pobliżu miejsca złamania. Samoczynne odwodnienie z odcięciem ciśnienia wody. Uszczelnienie wrzeciona (O-Ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozję. Końcowy ogranicznik ruch przy otwieraniu i zamykaniu

5.5.7.1 Specyfikacje wodomierzy DN 20 – 32 oraz systemu zdalnego odczytu.

Wodomierze montowane na każdym przyłączu do posesji wg poniższej specyfikacji:

1. dokładność pomiaru nie gorsza niż R=160 we wszystkich pozycjach montażu.

2. wodomierze zabezpieczone przed działaniem zewn. pola magnetycznego(w tym magnesów       neodymowych oraz wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu.

3.  oznaczenia licznika trwale naniesione na obudowie liczydła

4.  wodomierze przystosowane do bezpośredniego montażu zaworu zwrotnego

5. wodomierze z aktualnym zatwierdzeniem typu i atestu PZH oraz z aktualną cechą legalizacji.( rok dostawy)

6. wodomierze montowane na konsoli wodomierzowej

7.  wodomierze z możliwością odczytu z pominięciem systemu radiowego.

System zdalnego odczytu wodomierzy :

a. realizacja odczytów z  pojazdu będącego w ruchu z odległości minimum 300m.

b. żywotność baterii min. 2 okresy ważności cechy legalizacyjnej wodomierza

( min. 10lat).

c. możliwość uzyskania informacji o nieoczytanych wodomierzach i ich lokalizacji w trakcje realizacji trasy odczytowej.

d. automatyczna rejestracja w module stanu wodomierza na ostatni dzień miesiąca i dowolny wybrany dzień miesiąca.

e. rejestracja przez moduł radiowy próby zakłócenia wodomierza zewnętrznym polem magnetycznym, generacja alarmu dla bieżącego i historycznego oddziaływania polem magnetycznym.

f. rejestracja próby demontażu modułu, rejestracja alarmu dla bieżącego i historycznego demontażu modułu z wodomierza.

g. zabezpieczenie baterii przed możliwością jej nieuprawnionego demontażu.

h. możliwość rejestracji informacji o przepływach wstecznych (możliwość rozróżniania przez moduł kierunku przepływu wody).

i. oprogramowanie do obsługi zdalnego odczytu i wystawiania rachunków.

j. ten sam dostawca wodomierzy i systemu zdalnego odczytu (sgodność modułu radiowego z wodomierzem.

5.5.8  Izolacje

5.5.8.1 Zabezpieczenie przewodu. Rury PVC  i  PE  nie  wymagają izolacji.  Rury  oraz

elementy  żeliwne i stalowe, złącza na połączeniu z uszczelką  gumową, na połączenie   łącznikami, śrubowe powinny być zabezpieczone. Izolacja powinna stanowić  szczelną jednolitą powłokę  przylegającą do wierzchu przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć.

Połączenia rur żeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu powinny być dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. Izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 10 cm poza połączenie z izolacją rur. Do izolacji rur należy stosować: lepiki asfaltowe, asfalty przemysłowe izolacyjne PS. Rury stalowe ocynkowane należy izolować taśmą Denso (dwukrotnie).

Bitumiczne powłoki na rurach należy wykonywać w oparciu o obowiązujące normy

5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby ciśnieniowej sieci. Grubość warstwy ochronnej - obsypki powinna wynosić 0.5 m ponad wierzch rury. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnio ziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 30 mm.

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora. uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN-B-02480.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile

nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

W trakcie wykonywania zasypki rur z PE nad przewodem należy umieścić taśmę lub siatkę sygnalizacyjną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

# 6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- określić stan terenu,

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- ustalić metody wykonywania wykopów,

- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora w oparciu o normę

PN-B-10736:1999 i PN-B-10725:1997.

W szczególności kontrola i badania winny obejmować:

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,

- obudowa wykopów,

- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,

- zejścia do wykopów,

- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, podłoża naturalnego i wzmocnionego,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozją,

- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoża, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie    przejść    rurociągów    przez    ściany,     sprawdzenie    montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia),

- badanie szczelności wykonanych odcinków o długości co 1000m zgodnie z obowiązującą normą.

- badanie szczelności całego przewodu po zakończeniu całego zadania,

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

- badania wykonania bloków oporowych,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

# 6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0.1 m,

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać, dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm,

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego  spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopień zagęszczenia   zasypki   wykopów   określony   w  trzech   miejscach   na 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0.97.

# 7. OBMIAR ROBÓT

# 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7.

# 7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

# 8. ODBIÓR ROBOT

8.l. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i

wymaganiami   Ispektora,   jeżeli   wszystkie   pomiary   i   badania   z

zachowaniem wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie

technologiczne czynności związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- roboty montażowe wykonania rurociągów,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór     robót     zanikających     powinien     być     dokonany     w     czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu

# 8.3 Odbiór techniczny częściowy robót

Długość   odcinka   przewodu   przeznaczonego   do   odbioru   technicznego częściowego,   jeżeli   w   projekcie   budowlanym   nie   przewiduje   się   dłuższych nie powinna być mniejsza niż 100 m i powinna wynosić:

- około   300   m   w   przypadku   ułożenia   przewodu   w   wykopach   o   ścianach umocnionych lub nad terenem na podporach,

- około    1000   m   w   przypadku   przewodów   ułożonych   w   wykopach    nie   umocnionych.

W  przypadku   przewodu   wykonanego   z   różnych   materiałów   odbiorem

technicznym częściowym  powinien  być  objęty  odcinek  przewodu  wykonany  z materiału, niezależnie od jego długości.

Przy   odbiorze   częściowym   powinny   być   przedstawione   następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę,

- projekt budowlany,

- dziennik budowy,

- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi

PN i aprobat technicznych,

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,

- dodatkowe ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót,  dotyczące

jakości prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być  ujęte  w  formie  protokołu,   szczegółowo  omówione,   wpisane  do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji.

# 8.4 Odbiór końcowy

Zgodnie   z   PN-B-10725:1997   przy   odbiorze   końcowym   powinny   być przedłożone  następujące dokumenty:

- wg 8.3. przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone  w  trakcie budowy

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez  uprawnionego geodetę,

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,

- protokoły   przeprowadzone   płukania   i    dezynfekcji   przewodu,   łącznie   z

pozytywnymi wynikami wykonanych analiz wody.

Zgodność wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając czy :

- przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3. i 8.4.,

- przedłożone dokumenty są zgodne pod względem merytorycznym i formalnym,

- zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera,

- przedłożono  inwentaryzację geodezyjną.

- dostarczono dokumenty materiałów wbudowanych, na zgodność z PN i aprobatami technicznymi.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być protokole. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie  wymagania  normy.   Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym  lub  końcowym,   nie  zostało   spełnione,   należy  uznać  za niezgodnie   z   wymaganiami   normy   i   po   wprowadzeniu   poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

# 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9.

# 9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena l m wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami i rzeką (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

- wykonanie studzienek (komór) wodociągowych,

- przeprowadzenie próby szczelności,

- wykonanie izolacji rur,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- pomiary i badania.

10. Przepisy związane

# 10.1. Normy

- PN-B-10736:1999      	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-86/B-02480 		Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-B-10725:1997	Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

- PN-86/B-09700	Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- BN-81/9192-04 	Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

- BN-81/9192-05 	Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

- PN-B-02863:1997 	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

- PN-81/B-01700/00	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania,.

- PN-81/B-01700/02	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-91/M-54910	Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych.

- PN-B-06712		Kruszywa mineralne do betonu.

- BN-76/0648-76		Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.

- PN-80/H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.

- PN-74/H-74200 		Rury stalowe ze szwem gwintowane

- PN-90/H-74105 		Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary

- PN-H-74229 		Rury wiertnicze

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 243, poz. 1623 )

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa ł higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

20. Ustawa  z  dnia  7   czerwca  2001   r.   o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i

zbiorowym odprowadzeniu ścieków .

21. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999  r.   w  sprawie   ogłoszenia jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

22. Instrukcja   montażowa   układania   w   gruncie   rurociągów   z   PVC    i   PE

23. Katalog    budownictwa    -    KB4    -    4.11.6(1)     -    przejścia    rurociągami

wodociągowymi pod przeszkodami - typ P3.

# 24. Katalog  budownictwa  -  KB8   -   13.7(1)  -   szczelne  przejścia  przez   ściany

rurociągów wod.-kan.

25. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe.

Sporządził: Jan Chełmiński